## Sheet 1
编号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 數量 | 单位 | 单价 | 总价
一层职工厨房
Exhaust system.「排风系统」
1 | 风柜 | 13-48-6.3HC／7.5KW-4 | 转速：680 全压：695 静压：470 噪声： ≤77dB（A） 重量：446KG 规格：1500x1710x1370mmH | 1 | 套
2 | 控制器 | 500x600x300mmH | 磁力启动器 国际一流进口品牌配件。 | 1 | 套
3 | 槽钢支架 | 与风柜配套 | 风柜支架用120mm*60mm镀锌槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫。 | 1 | 套
4 | 减震器 | 与风柜配套 | 预压载荷：336kg，最佳载荷：480kg | 4 | 套
6 | 风管 | 1200x1000x800mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 10 | 条
7 | 风管 | 1200x800x800mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 6 | 条
8 | 风管 | 2000x350x400mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 4 | 条
9 | 风管 | 900x800x600mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 条
10 | 防火阀 | 1000x800mmH | 280℃高温常开。阀体叶片为钢板，厚度2mm，阀体为不燃材料制作，转动部件采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度2mm。易融部件符合消防部门的认可标准。 | 2 | 套
11 | 三通 | （1000x800)x(1000x800)x(800x800)mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 平米
12 | 三通 | 800x800mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 平米
13 | 变径 | 1000x800+350x400mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 2 | 套
14 | 法兰 | 与风管、三通、弯头、变径配套 | 管道连接法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标镀锌角铁制作。处理工艺：先刷红色防锈底漆，再刷银灰色防锈漆，双重防锈。 | 24 | 套
15 | 吊架 | 与风管配套 | 采用Φ8-10mm优质高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。 | 20 | 套
16 | 止回阀 | 1000x600mmH | 采用板厚SUS304#1.2mm优质不锈钢板；密封性能好，开闭自如。 | 1 | 套
17 | 防腐密封组件 | 与法兰配套 | 防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。 | 1 | 套
Ventilation system.「新风系统」
1 | 风柜 | 13-48-4HC/4KW-4 | 转速：1250 全压：1059 静压：928 噪声： ≤75dB（A） 重量：184KG 规格：960x1180x865mmH | 1 | 套
2 | 控制器 | 500x600x300mmH | 磁力启动器 国际一流进口品牌配件。 | 1 | 套
3 | 槽钢支架 | 与风柜配套 | 风柜支架用120mm*60mm镀锌槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫。 | 1 | 套
4 | 减震器 | 与风柜配套 | 预压载荷：140kg，最佳载荷：200kg | 4 | 套
5 | 风管 | 2000x800x400mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 5 | 条
6 | 法兰 | 与风管、三通、弯头、变径配套 | 管道连接法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标镀锌角铁制作。处理工艺：先刷红色防锈底漆，再刷银灰色防锈漆，双重防锈。 | 12 | 套
7 | 吊架 | 与风管配套 | 采用Φ8-10mm优质高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。 | 12 | 套
8 | 止回阀 | 1000x600mmH | 采用板厚SUS304#1.2mm优质不锈钢板；密封性能好，开闭自如。 | 1 | 套
9 | 防腐密封组件 | 与法兰配套 | 防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。 | 1 | 套
二层加工中心
Exhaust system.「排风系统」
1 | 风柜 | 13-48-4HC/4KW-4 | 转速：1250 全压：1059 静压：928 噪声： ≤75dB（A） 重量：184KG 规格：960x1180x865mmH | 1 | 套
2 | 控制器 | 500x600x300mmH | 磁力启动器 国际一流进口品牌配件。 | 1 | 套
3 | 槽钢支架 | 与风柜配套 | 风柜支架用120mm*60mm镀锌槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫。 | 1 | 套
4 | 减震器 | 与风柜配套 | 预压载荷：140kg，最佳载荷：200kg | 4 | 套
5 | 风管 | 2000x800x400mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 37 | 条
6 | 防火阀 | 800x400mmH | 280℃高温常开。阀体叶片为钢板，厚度2mm，阀体为不燃材料制作，转动部件采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度2mm。易融部件符合消防部门的认可标准。 | 6 | 套
7 | 三通 | 800x400mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 4 | 平米
8 | 弯头 | 800x400mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 平米
9 | 接驳口 | 800x400mm | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 4 | 套
10 | 法兰 | 与风管、三通、弯头、变径配套 | 管道连接法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标镀锌角铁制作。处理工艺：先刷红色防锈底漆，再刷银灰色防锈漆，双重防锈。 | 42 | 套
11 | 吊架 | 与风管配套 | 采用Φ8-10mm优质高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。 | 46 | 套
12 | 止回阀 | 1000x600mmH | 采用板厚SUS304#1.2mm优质不锈钢板；密封性能好，开闭自如。 | 1 | 套
13 | 防腐密封组件 | 与法兰配套 | 防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。 | 1 | 套
Ventilation system.「新风系统」
1 | 风柜 | 13-48-4HC/4KW-4 | 转速：1250 全压：1059 静压：928 噪声： ≤75dB（A） 重量：184KG 规格：960x1180x865mmH | 1 | 套
2 | 控制器 | 500x600x300mmH | 磁力启动器 国际一流进口品牌配件。 | 1 | 套
3 | 槽钢支架 | 与风柜配套 | 风柜支架用120mm*60mm镀锌槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫。 | 1 | 套
4 | 减震器 | 与风柜配套 | 预压载荷：140kg，最佳载荷：200kg | 4 | 套
5 | 风管 | 2000x800x400mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 26 | 条
6 | 风管 | 2000x350x400mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 26 | 条
7 | 防火阀 | 800x400mmH | 280℃高温常开。阀体叶片为钢板，厚度2mm，阀体为不燃材料制作，转动部件采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度2mm。易融部件符合消防部门的认可标准。 | 3 | 套
8 | 三通 | 800+350x400mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 4 | 平米
9 | 法兰 | 与风管、三通、弯头、变径配套 | 管道连接法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标镀锌角铁制作。处理工艺：先刷红色防锈底漆，再刷银灰色防锈漆，双重防锈。 | 42 | 套
10 | 吊架 | 与风管配套 | 采用Φ8-10mm优质高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。 | 46 | 套
11 | 止回阀 | 1000x600mmH | 采用板厚SUS304#1.2mm优质不锈钢板；密封性能好，开闭自如。 | 1 | 套
12 | 防腐密封组件 | 与法兰配套 | 防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。 | 1 | 套
二层加工中心西餐厨房
Exhaust system.「排风系统」
1 | 风柜 | 13-48-6.3HC／7.5KW-4 | 转速：680 全压：695 静压：470 噪声： ≤77dB（A） 重量：446KG 规格：1500x1710x1370mmH | 1 | 套
2 | 控制器 | 500x600x300mmH | 磁力启动器 国际一流进口品牌配件。 | 1 | 套
3 | 槽钢支架 | 与风柜配套 | 风柜支架用120mm*60mm镀锌槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫。 | 1 | 套
4 | 减震器 | 与风柜配套 | 预压载荷：336kg，最佳载荷：480kg | 4 | 套
5 | 风管 | 1200x800x600mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 21 | 条
6 | 风管 | 1200x800x800mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 8 | 条
7 | 风管 | 2000x400x300mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 6 | 条
8 | 风管 | 2000x350x400mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 5 | 条
9 | 防火阀 | 800x600mmH | 280℃高温常开。阀体叶片为钢板，厚度2mm，阀体为不燃材料制作，转动部件采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度2mm。易融部件符合消防部门的认可标准。 | 1 | 套
10 | 防火阀 | 800x800mmH | 280℃高温常开。阀体叶片为钢板，厚度2mm，阀体为不燃材料制作，转动部件采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度2mm。易融部件符合消防部门的认可标准。 | 1 | 套
11 | 三通 | 800x600mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 套
12 | 三通 | 800x800mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 套
13 | 三通 | 800+800x300mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 套
14 | 三通 | 800+800x350mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 4 | 套
15 | 弯头 | 800x800mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 4 | 套
16 | 弯头 | 350x400mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 套
17 | 法兰 | 与风管、三通、弯头、变径配套 | 管道连接法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标镀锌角铁制作。处理工艺：先刷红色防锈底漆，再刷银灰色防锈漆，双重防锈。 | 42 | 套
18 | 吊架 | 与风管配套 | 采用Φ8-10mm优质高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。 | 46 | 套
19 | 止回阀 | 1000x600mmH | 采用板厚SUS304#1.2mm优质不锈钢板；密封性能好，开闭自如。 | 1 | 套
20 | 防腐密封组件 | 与法兰配套 | 防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。 | 1 | 套
Ventilation system.「新风系统」
1 | 风柜 | 13-48-4HC/4KW-4 | 转速：1250 全压：1059 静压：928 噪声： ≤75dB（A） 重量：184KG 规格：960x1180x865mmH | 1 | 套
2 | 控制器 | 500x600x300mmH | 磁力启动器 国际一流进口品牌配件。 | 1 | 套
3 | 槽钢支架 | 与风柜配套 | 风柜支架用120mm*60mm镀锌槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫。 | 1 | 套
4 | 减震器 | 与风柜配套 | 预压载荷：140kg，最佳载荷：200kg | 4 | 套
5 | 不锈钢油盆 | 1800x1800x100mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 套
6 | 风管 | 2000x600x400mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 8 | 条
7 | 防火阀 | 600x400mmH | 280℃高温常开。阀体叶片为钢板，厚度2mm，阀体为不燃材料制作，转动部件采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度2mm。易融部件符合消防部门的认可标准。 | 1 | 套
8 | 三通 | 600x400mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 套
9 | 接驳口 | 800x400mm | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 4 | 套
10 | 法兰 | 与风管、三通、弯头、变径配套 | 管道连接法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标镀锌角铁制作。处理工艺：先刷红色防锈底漆，再刷银灰色防锈漆，双重防锈。 | 22 | 套
11 | 吊架 | 与风管配套 | 采用Φ8-10mm优质高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。 | 32 | 套
12 | 止回阀 | 1000x600mmH | 采用板厚SUS304#1.2mm优质不锈钢板；密封性能好，开闭自如。 | 1 | 套
13 | 防腐密封组件 | 与法兰配套 | 防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。 | 1 | 套
二层中餐厨房
Exhaust system.「排风系统」
1 | 风柜 | 13-48-6.3HC／7.5KW-4 | 转速：680 全压：695 静压：470 噪声： ≤77dB（A） 重量：446KG 规格：1500x1710x1370mmH | 2 | 套
2 | 风柜 | 13-48-4HC/4KW-4 | 转速：1250 全压：1059 静压：928 噪声： ≤75dB（A） 重量：184KG 规格：960x1180x865mmH | 1 | 套
3 | 控制器 | 500x600x300mmH | 磁力启动器 国际一流进口品牌配件。 | 1 | 套
4 | 槽钢支架 | 与风柜配套 | 风柜支架用120mm*60mm镀锌槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫。 | 1 | 套
5 | 减震器 | 与风柜配套 | 预压载荷：140kg，最佳载荷：200kg | 8 | 套
6 | 风管 | 1200x1200x600mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 10 | 条
7 | 风管 | 1200x800x800mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 16 | 条
8 | 风管 | 1200x800x600mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 11 | 条
9 | 风管 | 1200x600x1200mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 4 | 条
10 | 风管 | 1200x800x1000mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 3 | 条
11 | 风管 | 2000x350x400mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 4 | 条
12 | 风管 | 900x800x600mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 条
13 | 风管 | 1200x800x400mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 9 | 条
14 | 风管 | 2000x350x400mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 15 | 条
15 | 防火阀 | 600x1200mmH | 280℃高温常开。阀体叶片为钢板，厚度2mm，阀体为不燃材料制作，转动部件采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度2mm。易融部件符合消防部门的认可标准。 | 2 | 套
16 | 防火阀 | 800x600mmH | 280℃高温常开。阀体叶片为钢板，厚度2mm，阀体为不燃材料制作，转动部件采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度2mm。易融部件符合消防部门的认可标准。 | 1 | 套
17 | 防火阀 | 400x800mmH | 280℃高温常开。阀体叶片为钢板，厚度2mm，阀体为不燃材料制作，转动部件采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度2mm。易融部件符合消防部门的认可标准。 | 1 | 套
18 | 三通 | （600x1200)x(800x800)mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 平米
19 | 三通 | 800x600mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 2 | 平米
20 | 三通 | （800x400)x(350x400)mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 3 | 平米
21 | 三通 | 800x600mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 2 | 平米
22 | 法兰 | 与风管、三通、弯头、变径配套 | 管道连接法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标镀锌角铁制作。处理工艺：先刷红色防锈底漆，再刷银灰色防锈漆，双重防锈。 | 24 | 套
23 | 吊架 | 与风管配套 | 采用Φ8-10mm优质高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。 | 20 | 套
24 | 止回阀 | 1000x600mmH | 采用板厚SUS304#1.2mm优质不锈钢板；密封性能好，开闭自如。 | 1 | 套
25 | 防腐密封组件 | 与法兰配套 | 防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。 | 1 | 套
Ventilation system.「新风系统」
1 | 风柜 | 13-48-6.3HC／7.5KW-4 | 转速：680 全压：695 静压：470 噪声： ≤77dB（A） 重量：446KG 规格：1500x1710x1370mmH | 2 | 套
2 | 控制器 | 500x600x300mmH | 磁力启动器 国际一流进口品牌配件。 | 1 | 套
3 | 槽钢支架 | 与风柜配套 | 风柜支架用120mm*60mm镀锌槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫。 | 1 | 套
4 | 减震器 | 与风柜配套 | 预压载荷：336kg，最佳载荷：480kg | 4 | 套
5 | 风管 | 1200x800x600mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 35 | 条
6 | 风管 | 1200x600x600mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 15 | 条
7 | 法兰 | 与风管、三通、弯头、变径配套 | 管道连接法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标镀锌角铁制作。处理工艺：先刷红色防锈底漆，再刷银灰色防锈漆，双重防锈。 | 72 | 套
8 | 吊架 | 与风管配套 | 采用Φ8-10mm优质高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。 | 32 | 套
9 | 止回阀 | 1000x600mmH | 采用板厚SUS304#1.2mm优质不锈钢板；密封性能好，开闭自如。 | 1 | 套
10 | 防腐密封组件 | 与法兰配套 | 防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。 | 1 | 套
会议中心三层厨房
Exhaust system.「排风系统」
1 | 风柜 | 13-48-6.3HC／7.5KW-4 | 转速：680 全压：695 静压：470 噪声： ≤77dB（A） 重量：446KG 规格：1500x1710x1370mmH | 1 | 套
2 | 控制器 | 500x600x300mmH | 磁力启动器 国际一流进口品牌配件。 | 1 | 套
3 | 槽钢支架 | 与风柜配套 | 风柜支架用120mm*60mm镀锌槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫。 | 1 | 套
4 | 减震器 | 与风柜配套 | 预压载荷：336kg，最佳载荷：480kg | 4 | 套
5 | 风管 | 1200x1000x800mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 12 | 条
6 | 风管 | 1200x800x800mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 9 | 条
7 | 防火阀 | 1000x1000mmH | 280℃高温常开。阀体叶片为钢板，厚度2mm，阀体为不燃材料制作，转动部件采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度2mm。易融部件符合消防部门的认可标准。 | 1 | 套
8 | 三通 | （1000x800)x(1800x800)x(800x800)mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 平米
9 | 三通 | （800x800)x(500x500)mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 平米
10 | 法兰 | 与风管、三通、弯头、变径配套 | 管道连接法兰采用30*3mm（螺栓M8）的镀锌角铁制作。处理工艺：先刷红色防锈底漆，再刷银灰色防锈漆，双重防锈。 | 12 | 套
11 | 吊架 | 与风管配套 | 采用Φ8-10mm优质高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。 | 13 | 套
12 | 止回阀 | 1000x600mmH | 采用板厚SUS304#1.2mm优质不锈钢板；密封性能好，开闭自如。 | 1 | 套
13 | 防腐密封组件 | 与法兰配套 | 防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。 | 1 | 套
Ventilation system.「新风系统」
1 | 风柜 | 13-48-4HC/4KW-4 | 转速：1250 全压：1059 静压：928 噪声： ≤75dB（A） 重量：184KG 规格：960x1180x865mmH | 1 | 套
2 | 控制器 | 500x600x300mmH | 磁力启动器 国际一流进口品牌配件。 | 1 | 套
3 | 槽钢支架 | 与风柜配套 | 风柜支架用120mm*60mm镀锌槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫。 | 1 | 套
4 | 减震器 | 与风柜配套 | 预压载荷：140kg，最佳载荷：200kg | 4 | 套
5 | 风管 | 1200x800x600mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 17 | 条
6 | 防火阀 | 800x600mmH | 280℃高温常开。阀体叶片为钢板，厚度2mm，阀体为不燃材料制作，转动部件采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度2mm。易融部件符合消防部门的认可标准。 | 1 | 套
7 | 法兰 | 与风管、三通、弯头、变径配套 | 管道连接法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标镀锌角铁制作。处理工艺：先刷红色防锈底漆，再刷银灰色防锈漆，双重防锈。 | 12 | 套
8 | 吊架 | 与风管配套 | 采用Φ8-10mm优质高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。 | 12 | 套
9 | 止回阀 | 1000x600mmH | 采用板厚SUS304#1.2mm优质不锈钢板；密封性能好，开闭自如。 | 1 | 套
10 | 防腐密封组件 | 与法兰配套 | 防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。 | 1 | 套
温泉中心厨房
Exhaust system.「排风系统」
1 | 风柜 | 13-48-6.3HC／7.5KW-4 | 转速：680 全压：695 静压：470 噪声： ≤77dB（A） 重量：446KG 规格：1500x1710x1370mmH | 2 | 套
2 | 控制器 | 500x600x300mmH | 磁力启动器 国际一流进口品牌配件。 | 1 | 套
3 | 槽钢支架 | 与风柜配套 | 风柜支架用120mm*60mm镀锌槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫。 | 1 | 套
4 | 减震器 | 与风柜配套 | 预压载荷：336kg，最佳载荷：480kg | 4 | 套
5 | 风管 | 1200x600x600mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 6 | 条
6 | 风管 | 1200x500x500mmH | 采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 条
7 | 法兰 | 与风管、三通、弯头、变径配套 | 管道连接法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标镀锌角铁制作。处理工艺：先刷红色防锈底漆，再刷银灰色防锈漆，双重防锈。 | 12 | 套
8 | 防火阀 | 600x600mmH | 280℃高温常开。阀体叶片为钢板，厚度2mm，阀体为不燃材料制作，转动部件采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度2mm。易融部件符合消防部门的认可标准。 | 1 | 套
9 | 吊架 | 与风管配套 | 采用Φ8-10mm优质高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。 | 6 | 套
10 | 止回阀 | 600x600mmH | 采用板厚SUS304#1.2mm优质不锈钢板；密封性能好，开闭自如。 | 1 | 套
11 | 防腐密封组件 | 与法兰配套 | 防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。 | 1 | 套
| 不可预见费 | 不可预见费按以上总价的5%计取 |  | 1 | 项